УДК 519.85+532.542

© 2011 г. Епифанов С.П., Зоркальцев В.И.

ЗАДАЧА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С НЕФИКСИРОВАННЫМИ УЗЛОВЫМИ ОТБОРАМИ

Аннотация. В статье рассматривается модель (задача) потокораспределения в системах подачи и распределения воды с нефиксированными отборами у потребителей с учётом расходов утечек воды из наружных трубопроводов в виде нефиксированных отборов. Такая модель позволяет получать более точные характеристики потокораспределение не только в нормальных, но и в аварийных режимах. Предлагаемые зависимости узловых расходов от напоров в узлах позволяют получать более реалистичные величины отборов воды у потребителей.  Приводится алгоритм  решения рассмотренной задачи потокораспределения в виде системы нелинейных алгебраических уравнений, а так же пример, в котором демонстрируются различия в результатах расчёта потокораспределения при фиксированных и нефиксированных узловых отборах.

Ключевые слова. Задача потокораспределения, нефиксированные узловые отборы, утечки воды из системы, пьезометрические напоры.

При описании потокораспределения в произвольных трубопроводных системах наиболее широко применяется модель потокораспределения с сосредоточенными параметрами [1], в которой параметры модели задаются в виде постоянных величин. Использование такой модели позволяет решать задачи потокораспределения большой размерности даже при диспетчерском управлении, где требуется высокая скорость получения результата. В то же время такая модель не позволяет достаточно адекватно описывать важные для практики случаи потокораспределения. Так, в ситуациях, когда требуется учитывать зависимость изменения расхода в узле (у потребителя) от напора в нём, возникает потребность решения задачи потокораспределения с нефиксированными узловыми расходами. Такая необходимость связана с тем, что при значительных избыточных  напорах в узлах существенно повышается объем утечек из системы (как на участках трубопроводов, так и у потребителей) и нерациональный расход среды у потребителей, особенно в крупных системах, где имеются значительные перепады геодезических отметок. В работах [2-4] рассматривались задачи потокораспределения с нефиксированными узловыми расходами применительно к расчету аварийных режимов и для проверки надежности функционирования систем подачи и распределения воды. При этом важным методическим приемом было обязательное использование циклической схемы, что приводит к значительному увеличению размерности задачи.

По некоторым оценкам [5], утечки воды (в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения) из наружных сетей могут достигать 50-65% от подачи. Точная и полная информация о месте расположения и величине утечек из трубопроводов отсутствует, и вряд ли когда-либо может быть получена, т.к. одни утечки выявляются и устраняются, в то время как новые появляются. И этот процесс идёт непрерывно. Поэтому на практике необходимо лишь оценивать величину утечек за определенный период (например, сутки).  При этом, величины утечек (например, часовые) являются переменными и существенно зависят от режима работы системы. Объёмы утечек в различные периоды (часы суток) отличаются тем больше, чем существеннее разнятся избыточные напоры в узлах в соответствующие периоды. В свою очередь, чтобы более точно оценить величину утечки из системы, необходимо привлекать модель потокораспределения с нефиксированными отборами. Поэтому представляется важным при проектировании,  развитии, реконструкции и ремонте  трубопроводных систем, а так же при управлении ими,  учитывать зависимость расходов среды из системы (отборы и утечки) от пьезометрических напоров в месте отборов. В дальнейшем, для краткости, вместо расходов среды будем писать – расходы, а вместо пъезометрических напоров – напоры.

Рассмотрим систему уравнений, описывающую задачу потокораспределения с нефиксированными узловыми расходами

(1)

(2)

(3)

Структура моделируемой гидравлической системы может быть описана ориентированным графом. Пусть  – число узлов,  – число дуг этого графа, тогда  – матрица инцидентности графа размера  с элементами:  если дуга  выходит из узла ;  если дуга  входит в узел ;  если дуга  не инцидентна  узлу . В каждом столбце такой матрицы  только два ненулевых элемента: один равен +1, другой равен –1. Следовательно, сумма всех строк матрицы  будет нулевой строкой, т.е. эта матрица имеет ранг меньший . Далее будем считать, что рассматриваемый граф является связным. Тогда ранг  матрицы равен

Компоненты вектор-функции  – заданные для узлов  функции, описывающие зависимость узлового расхода от напора в каждом узле, причём . Если , то величина  является узловым расходом  в систему в узле . Если , то величина  задает узловой расход из системы в узле .  Компоненты вектора  соответствуют заданным приращениям напора на дугах .

Искомыми величинами являются компоненты векторов: , . Величины – расходы на дугах . Величины – потери напора на дугах. Компоненты вектора переменных – напоры в соответствующих узлах ( , ).

Уравнение (1) выражает баланс расходов в узлах.  Уравнение (2) определяет баланс между разностью напоров  в концевых узлах дуги и алгебраической суммой потери напора  и приращения напора  на каждой дуге  графа гидравлической цепи. Условие (3) выражает зависимость между расходом  и потерей напора  по всем дугам .

Согласно исследованиям [6], зависимость узлового расхода (потребителем) от напора в узле может быть описана формулой

,   ,                                      (4)

где  – требуемый расход в узле при минимальном свободном напоре, равном , и –  требуемый напор и геодезическая отметка земли у -го потребителя соответственно; –  искомый расход при напоре  в узле ; , и,  в частности, с допустимой точностью можно принять . В случае, если напор в узле больше , то формула (4) дает завышенные узловые расходы против фактических. В то же время, согласно [6], на каждые 10 м избыточного напора (превышения свободного напора, равного величине ,  над минимальным свободным в узле ), узловой расход за счет утечек и непроизводительных расходов у потребителей увеличивается в среднем на 3-8%. В связи с этим целесообразно использовать следующую зависимость расхода от напора в узле

bi−c(ui)=βibi(ui−ui)+bi, ui<ui, (5a) bi[(ui−ui−min)(u−ui−min)]0.5, ui−min≤u≤ui, (5б)

где  (Ошибка, значение соответствует 10 м вод.ст., значит ); – минимально допустимый напор в узле , при котором осуществляется отбор среды из узла, ;   – напор в узле , при котором образуется допустимый вакуум без образования разрыва потока, .

Для большинства узлов сети в нормальных режимах узловые отборы определяются по зависимости (5а), в то время как по зависимостям (5б) и (5в) определяются расходы в аварийных ситуациях.

Распространённая зарубежная практика, когда утечки на участках заменяются отборами в узлах в размере 25% от требуемого узлового отбора (Италия) позволяет получить достаточно грубые оценки потребления среды. Поэтому утечки из участков трубопроводов будем моделировать узловыми расходами, которые также зависят от напора в узлах. Для этого будем считать известной суммарную величину утечки () за расчётный период  (например, сутки или час) из системы.  Далее найдём удельную величину утечки () из системы, т.е. величину утечки, приходящуюся на единицу длины трубопровода с учётом коэффициентов повреждаемости  (количество аварий в год на единицу длины участка (),  ), которые также считаются известным для каждой дуги . Тогда

,

где – длина участка, моделируемого дугой ,.

Величины равномерно распределенных утечек (из наружных трубопроводов) в узлах  определим по формулам

,      ,

где сумма берется по всем дугам , инцидентным узлу .

Расходы утечек в узлах определим по формулам

bi−l(ui)=bi−l[(ui−ui−min)(ui−midl−ui−min)]0.5, ui−min<ui,      (5’)

где – средний напор за расчетный период с учётом равномерно распределённой утечки по системе трубопроводов.

Таким образом, , т.е. расход в каждом узле  является суммой расходов потребителем и утечек из наружных трубопроводов, инцидентных узлу .

После подстановки из (3) в (2), система (1)–(3) приобретает вид

(6)

.                                                                       (7)

Приведем один алгоритм решения этой системы уравнений. Предположим, что исходя из начального приближения  построены приближения ,,…,, где – номер итерации. Из (7) однозначно определяется в том случае, если   обладают следующими свойствами: непрерывны, возрастают от  до  и равны нулю в нуле [7]:

,

где  и .

Заменив в системе (6), (7) каждую из функций в левой и правой частях главной линейной частью ее разложения по формуле Тейлора в точке , приходим к системе линейных алгебраических уравнений относительно :

(8)

,                                                     (9)

где ,, ,  – диагональная матрица Якоби  порядка  функции  в точке , – матрица Якоби (диагональная)  порядка  функции  в точке .

Из уравнения (9) выразим

,                                                 (10)

где– диагональная невырожденная матрица порядка  с элементами

и  задано.

Подставляя  из (10) в (8), приходим к системе  линейных уравнений с положительно определенной симметрической матрицей  относительно :

,                                             (11)

где.

Решая систему (11), находим вектор поправок  , после чего определяется   из (10) .  Шаг корректировки   можно найти, решая задачу оптимизации

,

после чего определяется

.	.

Критерием окончания итерационного процесса может быть

Ax(k+1)−b(u(k))2≤ε1,

гдеε1>0.

Пример. Для сравнения результатов расчета потокораспределения с фиксированными и нефиксированными расходами в узлах рассмотрим тестовую схему системы подачи и распределения воды, представленную на рисунке.

В системе имеются два источника, которые моделируются дугами 14 и 15. Для упрощения расчетов положим, что во всех узлах геодезические отметки земли одинаковы и равны нулю.

Пусть заданы компоненты векторов b, u:

и компоненты вектора : Суммарная утечка из наружных трубопроводов  =174м3/ч.

При расчётах трубопроводных систем, по которым транспортируется несжимаемая среда, обычно используется квадратичная зависимость потери напора от расхода

,

где – гидравлическое сопротивление. Такие зависимости использовались и в рассматриваемом примере.

Для соответствующих дуг гидравлические сопротивления равны:

Данные по длинам и коэффициентам повреждаемости участков, моделируемых дугами, приведены в таблице во второй графе.

Искомые переменные: , , .

При заданных исходных данных, будем решать систему уравнений (1)–(3).

Результаты расчетов нормального и послеаварийного режимов при фиксированных () и нефиксированных расходах в узлах, в т.ч. с учётом утечек, приведены в таблице.

Таблица

| Номер дуги | Характеристика режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальный, с фиксированными узловыми расходами; вариант I (длина участка, м / коэффициент повреждаемости) | Нормальный, с нефиксированными узловыми расходами (только нелинейная зависимость); вариант III; формула (4) |  | Нормальный, с нефиксированными узловыми расходами; вариант II; формула (5) |  | Послеаварийный, с фиксированными узловыми расходами; вариант IV |  | Послеаварийный, с нефиксированными узловыми расходами; вариант V; формула (5) | Нормальный, с нефиксированными узловыми расходами, включающими утечки из наружных трубопроводов; вариант VI; формулы (5), (5’) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
|  | Расходы на дугах, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 179.92 (1500/3) | 243.12 |  | 200.02 |  | 240.60 |  | 282.67 |  |  | 232.27 |
| 2 | 99.92 (2000/4) | 125.47 |  | 107.15 |  | 184.60 |  | 190.34 |  |  | 122.67 |
| 3 | 35.89 (1500/3) | 31.72 |  | 35.07 |  | 32.53 |  | 25.68 |  |  | 34.18 |
| 4 | 30.69 (2000/4) | 26.61 |  | 29.47 |  | 35.58 |  | 27.64 |  |  | 28.81 |
| 5 | 108.79 (500/1) | 121.36 |  | 113.46 |  | 142.92 |  | 144.60 |  |  | 125.7 |
| 6 | 96.66 (500/1) | 121.63 |  | 104.30 |  | 127.49 |  | 143.80 |  |  | 112.4 |
| 7 | 20.66 (500/1) | 10.35 |  | 19.29 |  | 74.29 |  | 65.37 |  |  | 24.9 |
| 8 | 35.25 (1000/2) | 45.19 |  | 38.80 |  | -87.82 |  | -65.24 |  |  | 39.45 |
| 9 | 238.66 (1500/3) | 263.13 |  | 248.49 |  | 33.07 |  | 29.85 |  |  | 261.48 |
| 10 | 344.64 (2000/4) | 408.88 |  | 367.21 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 415.02 |
| 11 | 25.98 (2500/5) | 49.80 |  | 31.68 |  | -89.07 |  | -72.74 |  |  | 40.21 |
| 12 | 103.42 (1000/2) | 95.20 |  | 101.00 |  | 50.90 |  | 35.47 |  |  | 99.33 |
| 13 | -5.9 (500/1) | 7.76 |  | -3.51 |  | 48.54 |  | 46.09 |  |  | -2.04 |
| 14 | 564.56 | 701.01 |  | 611.48 |  | 268.60 |  | 327.46 |  |  | 708.74 |
| 15 | 245.44 | 286.28 |  | 259.94 |  | 298.40 |  | 325.33 |  |  | 283.97 |
| Подача | 810.00 | 987.29 |  | 871.42 |  | 567.00 |  | 652.78 |  |  | 992.71 |
| Номер узла | Узловой расход (в т.ч. утечек), м3/ч // Свободный напор в узле (минимальный свободный напор), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -80.0 // 58.5 (25.0) | -117.65 // 54.07 | -92.87 // 57.18 |  | -56.00 // 58.48 |  | -92.34 // 55.84 |  |  | -109.61(-17.8) // 54.47 |  |
| 2 | -90.0 // 48.4 (15.0) | -143.56 // 38.17 | -103.76 // 45.59 |  | -63.00 // 24.01 |  | -91.92 // 19.26 |  |  | -128.7(-27.77) // 39.27 |  |
| 3 | -170.0 // 22.5 (22.0) | -153.53 // 17.94 | -165.55 // 20.86 |  | -119.00 //2.74 |  | -88.79 // 6.00 |  |  | -162.32(-18.28) // 15.79 |  |
| 4 | -84.0 // 41.5 (30.0) | -87. 0// 32.2 | -87.5 // 38.3 |  | -58.79 // 28.19 |  | -70.87 // 21.36 |  |  | -96.83 (-13.88)// 32.49 |  |
| 5 | -40.0 // 43.8 (30.0) | -43.3 // 35.1 | -42.2 // 40.9 |  | -28.00 // 32.29 |  | -36.92 // 25.50 |  |  | -45.83 (-4.7)// 35.66 |  |
| 6 | -76.0 // 41.9 (15.0) | -111.3 // 32.2 | -85.0 // 38.7 |  | -53.20 // 29.03 |  | -78.43 // 21.40 |  |  | -87.5(-4.64) // 33.12 |  |
| 7 | -50.0 // 41.5 (20.0) | -63.3 // 32.1 | -54.6 // 38.3 |  | -35.00 // 23.45 |  | -46.22 // 17.09 |  |  | -62.32(-9.19) // 32.5 |  |
| 8 | -100.0 // 44.0 (24.0) | -122.7 // 36.2 | -108.7 // 41.4 |  | -70.00 // 7.95 |  | -59.62 // 8.53 |  |  | -122.71 (-16.9) // 35.62 |  |
| 9 | -80.0 // 49.8 (30.0) | -95.9 // 43.2 | -87.0 // 47.6 |  | -56.00 // 8.06 |  | -42.89 // 8.62 |  |  | -113.33(-28.31) // 42.53 |  |
| 10 | -40.0 // 61.8 (40.0) | -49.0 // 60.0 | -44.2 // 61.2 |  | -28.00 // 64.27 |  | -44.78 // 63.92 |  |  | -61.44 (-17.46)// 59.93 |  |

Проанализируем результаты гидравлических расчетов нормального и послеаварийного режимов, представленные в таблице.

В первом  варианте у всех потребителей свободные напоры больше минимальных свободных напоров, что означает обеспечение потребителей требуемыми расходами, причём в диктующем узле 3 свободный напор практически равен минимальному свободному напору.

В случае потокораспределения при нормальном режиме с нефиксированными отборами в узлах (вариант II) в узле 3 свободный напор меньше минимального свободного, и соответственно, потребитель в этом узле получит расход меньше требуемого. В целом подача в систему будет на 7.6 % больше, чем в I варианте. Это превышение обусловлено утечками и нерациональным потреблением воды у потребителей воды.

Если вычислять нефиксированные узловые расходы, используя только нелинейную зависимость (вариант III, формула (4)) [3], то узловые отборы в большинстве узлов получатся существенно больше, чем по II варианту, и тем более чем по  первому. Представляется, что использование такой зависимости приводит к необоснованному увеличению расчётных узловых расходов, а также и подачи в систему в целом. В этом случае возможны ситуации, когда расчётный расход будет более чем вдвое превышать требуемый расход в некоторых узлах, что представляется нереальным.

Существенная качественная разница в результатах гидравлических расчётов с фиксированными и нефиксированными расходами получается и при расчетах послеаварийных режимов. Так, при расчёте послеаварийного режима, когда отключен 10-й участок, на котором в нормальном режиме был наибольший расход и уменьшены на 30% все узловые расходы (вариант IV), получаем, что все расчётные показатели (по узловым расходам) в допустимых пределах, и в нескольких узлах есть нарушения по свободным напорам. При расчете этого же послеаварийного режима с нефиксированными расходами нарушены ограничения по свободным напорам в большем числе узлов (3,4,5,7,8,9). И хотя в этом варианте подача в систему превышает подачу по IV варианту,  система функционирует с нарушения установленных норм (по свободным напорам). При этом, нарушения по подаче в систему нет, но у нескольких потребителей расход составляет около 50% от требуемого (в нормальном режиме), в то время как у части потребителей отборы даже больше, чем требуется в нормальном режиме.

Нахождение утечек производилось из расчёта, что их суммарная величина составляет 18 % от подачи. В этом варианте (VI) потребителю  в узле 3 поступает расход ещё меньше чем по варианту II и, соответственно, напор в этом узле тоже меньше. В целом, отличие от результатов расчёта по II варианту имеется как по подаче в систему, так и по напорам в узлах. Если же в каком-то режиме величина утечки составляет ещё больший процент от подачи, чем принято в примере, то отличие результатов расчёта по II и VI вариантам будут более существенными.

Выводы. Сформулируем основные результаты из представленных в данной статье исследований задачи потокораспределения с нефиксированными расходами в узлах.

1. Предложена модель потокораспределения с нефиксированными отборами в виде системы нелинейных алгебраических уравнений, позволяющая более реалистично моделировать потокораспределение в трубопроводных системах.

2. Предложен алгоритм решения задачи потокораспределения с нефиксированными расходами, представленной  в форме системы уравнений.

3. На тестовом примере показана качественная разница в результатах расчета потокораспределения с фиксированными и нефиксированными расходами. В последнем случае результаты расчета более точно описывают реальное состояние системы. В то же время результаты расчета потокораспределения с фиксированными отборами могут привести к неверным выводам о состоянии системы в послеаварийных режимах.

4.  Существующие методы оптимизации режимов функционирования системами подачи и распределения воды, основанные на использовании модели потокораспределения с сосредоточенными параметрами, мало пригодны для практического использования при разработке мероприятий по интенсификации и наладке таких систем.

5. Задачи потокораспределения с нефиксированными отборами в узлах должны войти в практику не только проектирования, но и реконструкции, развития,  наладки и управления  системами подачи и распределения воды.

Литература

- Меренков А.П., Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. –294 с.

- Хасилев В.Я., Сумароков С.В., Такайшвили М.К. Расчет аварийных гидравлических режимов в системах водоснабжения // Водоснабжение и сан. техника.–1975. –№ 10.

- Гальперин Е.М. Надежностные расчеты кольцевых водопроводных сетей // Водоснабжение и сан. техника.– 2003. –№ 8.

- Гидравлические цепи. Развитие теории и приложения / Н.Н. Новицкий, Е.В. Сеннова, Сухарев М.Г. и др. – Новосибирск: Наука, сибирская издательская фирма РАН, – 2000. – 273с.

- Зражевский А.П., Косарев А.К. Определение структуры неучтённых расходов воды методом зонирования // Водоснабжение и сан. техника.– 2010. –№ 1.

- Кожинов И.В., Колесов В.В., Майзельс И.С. и др. Наладка и интенсификация работы городских систем подачи и распределения воды. М.: Стройиздат, 1978.

- Епифанов С.П., Зоркальцев В.И. Приложение теории двойственности к моделям потокораспределения // Вычислительные технологии. – 2009. Т.14. – № 1.  – С. 67 – 80.

Зоркальцев Валерий Иванович  – д.т.н., главный научный сотрудник, отдел прикладной математики института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск.

Адрес: 664033, Иркутск-33, ул.Лермонтова, 130. А/я 309. Тел. (3952) 42-88-27, E-mail:  zork@isem.sei.irk.ru

Епифанов Сергей Петрович  – к.ф.-м.н., доцент кафедры городского строительства и хозяйства  Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.

Адрес: 664074,  Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел. 8-914-946-86-12

e-mail: epifanov.1954@mail.ru